省级及以上工业集聚区信息公开

大连经济技术开发区是国家级工业集聚区，主导行业是高端装备、高端铸锻、新材料、航空零部件加工、通航运营服务、汽车整车、汽车零部件、生物医药、先进装备制造业等，该区域日产生污水量约为26万吨。依托大开污水处理有限公司、大连经济技术开发区排水管理有限公司、德泰小窑湾污水处理有限公司、大连大孤山污水处理有限公司进行处理后排放。

大开污水处理有限公司设计日处理能力由10万吨，目前实际日处理量为6.6万吨，出水水质一级A标准；大连经济技术开发区排水管理有限公司设计日处理污水能力8万吨，实际日处理量为8.2万吨，出水水质一级A标准；德泰小窑湾污水处理厂设计处理能力5万吨/日，实际日处理量6.2万吨，出水水质达到一级A标准；大连大孤山污水处理有限公司设计日处理能力为7万吨，实际日处理量5.3万吨，出水水质达到一级A标准。各污水处理厂按规范要求各自设置1个排污口。各安装8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L）* |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 大连经济技术开发区 | 大开污水处理有限公司 | 10 | 6.6 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 22 | 0.204 | 6.37 | 0.164 | 达标 |
| 2 | 大连经济技术开发区 | 大连经济技术开发区排水管理有限公司 | 8 | 8.2 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 23 | 0.231 | 5.88 | 0.139 | 达标 |
| 3 | 大连经济技术开发区 | 大连德泰小窑湾污水处理有限公司 | 5 | 6.2 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 20 | 0.489 | 9.38 | 0.184 | 达标 |
| 4 | 大连经济技术开发区 | 大连大孤山污水处理有限公司 | 7 | 5.3 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002一级A） | 18 | 0.498 | 10.7 | 0.14 | 达标 |

*数据来源：2021年5月大连金普新区环境监测站及大连市生态环境事务服务中心(原大孤山半岛分站)监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

普湾经济区自有污水处理厂一座，为松木岛污水处理厂，2016年7月，由北京首创对松木岛污水处理厂提标改造工程进行建设并运营，现全部工程已完工。污水处理厂设计处理能力2.5万吨/日，实际日处理量2.1万吨，目前已经稳定达到一级A标准，正在办理环保验收相关手续。该污水处理厂1个排污口，按规范设置，安装8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L）* |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 普湾经济区 | 大连首创水务有限公司 | 2.5 | 2.1 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 20 | 0.240 | 9.60 | 0.049 | 达标 |

*数据来源：2021年5月大连金普新区环境监测站监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

大连保税区是国家级工业集聚区，主导行业是商贸、物流、食品等，该区域日产生污水量约为0.8万吨。依托大连经济技术开发区排水管理有限公司进行处理后排放。大连经济技术开发区排水管理有限公司设计日处理污水能力8万吨，实际日处理量为8.2万吨，出水水质一级A标准；该污水处理厂按规范设置1个排污口。安装了8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L）* |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 大连保税区 | 大连经济技术开发区排水管理有限公司 | 8 | 8.2 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 23 | 0.231 | 5.88 | 0.139 | 达标 |

*数据来源：2021年5月大连金普新区环境监测站监督性监测报告